## TDSheet
РАСЧЁТ РАСХОДОВ ВОДЫ
Объект: | [12 empty] | Документ: Расчет расходов 79 673 от 23.05.2024 3:13:46
Адрес: | [12 empty] | Отчет сформирован: 06.08.2024 9:25:42
Примечание: Алгоритм расчёта итогового среднего часового расхода воды | [12 empty] | Автор: Горюнов Игорь Владимирович
Расчетные расходы воды
Водопотребитель | Пользовательское наименование | Обоснование | Кол-во потребителей в сутки | Кол-во приборов | Период потребления в сутки | Норма расхода в сутки | Секундный расход прибором | P | NP | α | Суточный | Макс. часовой | Макс. секундный
| Измеритель | Повышающий коэффициент | Кол-во потребителей в час | Кол-во смен | Период потребления в час | Норма расхода в час | Часовой расход прибором | P hr | NP hr | α hr | Средний часовой | Мин. часовой | Макс. секундный (в м³/ч)
| - | - | U | N, шт | T, ч | q u, л/сут | qₒ, л/c | - | - | - | Qсут, м³/сут | qhr, м³/ч | q, л/с
| - | - | U hr | n | T hr, ч | q hr u, л/ч | qₒ hr, л/ч | - | - | - | qT, м³/ч | qhrmin, м³/ч | q, м³/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Холодная вода
Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами |  | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.1.6 | 500 | - | 24 | 110 | 0.2 | - | 3.542 | 2.044 | 55 | 4.92 | 2.044
| 1 | 1 | 500 | - | - | 5.1 | 200 | - | 12.75 | 4.92 | 2.292 | 0.386 | 7.358
Административные здания |  | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1 | 50 | - | 8 | 7.5 | 0.1 | - | 0.319 | 0.549 | 0.375 | 0.42 | 0.275
| 1 | 1 | 50 | - | - | 2.3 | 60 | - | 1.917 | 1.401 | 0.047 | 0 | 0.99
Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 550 | - | 24 | 100.682 | 0.192 | - | 3.861 | 2.16 | 55.375 | 4.956 | 2.074
|  |  | 550 | - | - | 4.845 | 181.702 | - | 14.667 | 5.455 | 2.339 | 0.412 | 7.466
ИТОГО |  |  | 550 | - | 24 | 100.682 | 0.192 | - | 3.861 | 2.16 | 55.375 | 4.956 | 2.074
|  |  | 550 | - | - | 4.845 | 181.702 | - | 14.667 | 5.455 | 2.339 | 0.412 | 7.466
Горячая вода
Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами |  | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.1.6 | 500 | - | 24 | 70 | 0.2 | - | 4.514 | 2.391 | 35 | 5.89 | 2.391
| 1 | 1 | 500 | - | - | 6.5 | 200 | - | 16.25 | 5.89 | 1.458 | 0.013 | 8.608
Административные здания |  | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1 | 50 | - | 8 | 4.5 | 0.1 | - | 0.236 | 0.481 | 0.225 | 0.353 | 0.241
| 1 | 1 | 50 | - | - | 1.7 | 60 | - | 1.417 | 1.176 | 0.028 | 0 | 0.868
Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 550 | - | 24 | 64.045 | 0.195 | - | 4.75 | 2.473 | 35.225 | 5.92 | 2.411
|  |  | 550 | - | - | 6.064 | 188.771 | - | 17.667 | 6.272 | 1.486 | 0.014 | 8.68
ИТОГО |  |  | 550 | - | 24 | 64.045 | 0.195 | - | 4.75 | 2.473 | 35.225 | 5.92 | 2.411
|  |  | 550 | - | - | 6.064 | 188.771 | - | 17.667 | 6.272 | 1.486 | 0.014 | 8.68
Холодная и горячая вода
Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами |  | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.1.6 | 500 | - | 24 | 180 | 0.3 | - | 5.37 | 2.683 | 90 | 10.076 | 4.025
| 1 | 1 | 500 | - | - | 11.6 | 300 | - | 19.333 | 6.717 | 3.75 | 0.271 | 14.49
Административные здания |  | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1 | 50 | - | 8 | 12 | 0.14 | - | 0.397 | 0.608 | 0.6 | 0.658 | 0.426
| 1 | 1 | 50 | - | - | 4 | 80 | - | 2.5 | 1.644 | 0.075 | 0 | 1.534
Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 550 | - | 24 | 164.727 | 0.289 | - | 5.767 | 2.815 | 90.6 | 10.132 | 4.068
|  |  | 550 | - | - | 10.909 | 274.809 | - | 21.833 | 7.374 | 3.825 | 0.293 | 14.645
ИТОГО |  |  | 550 | - | 24 | 164.727 | 0.289 | - | 5.767 | 2.815 | 90.6 | 10.132 | 4.068
|  |  | 550 | - | - | 10.909 | 274.809 | - | 21.833 | 7.374 | 3.825 | 0.293 | 14.645
ВПВ
Максимальный часовой расчетный расход теплоты (тепловой поток для приготовления горячей воды в час с максимальным водопотреблением) 413 098 Вт / 355 200 ккал/ч / 0,355 Гкал/ч
Средний часовой расчетный расход теплоты (тепловой поток для приготовления горячей воды в час со средним водопотреблением) 103 693 Вт / 89 160 ккал/ч / 0,089 Гкал/ч
Тепловые потери не учтены
Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА.
Подробный алгоритм расчетов приведён на сайте www.smartwater.su в разделе "Часто задаваемые вопросы"
Свидетельство о регистрации и сертификаты соответствия доступны на сайте www.smartwater.su | [12 empty] | Все права защищены ©